## Slide 1: SCENARIO 1 : Ombrières de 100kWc
IMPLANTATION SUR SITE
Ombrières puissance de 100 kWc
2 rangées d’ombrières photovoltaïques prévues.
Liaison possible entre les différentes ombrières à l’aide de panneaux translucides. Cette solution permet d’améliorer le confort des usagers tout en laissant passer la lumière naturelle et en limitant l’impact visuel de l’installation.
Point de vigilance : la distance entre les ombrières et le bâtiment du magasin devra être vérifiée. Le SDIS recommande une distance minimale de 12 mètres lorsque le bâtiment n’est pas considéré comme BROOF.
Budget : En cours
100 kWc
Puissance installée
2 rangées

## Slide 2
Étude de production – Ombrières 100 kWc avec stockage
Source : rapport de dimensionnement SolarEdge
100 kWc
Emission de CO2 économisée : 10,00t
200
modules monocristallins 470Wc bifaciaux
150 000 kWh
Production AC année 1
80,0 %
Ratio de performance
Taux d’autoconsommation : +90% Vous consommez directement +90 % de la production de votre centrale photovoltaïque.
Taux d’autoproduction : 55% Vos ombrières photovoltaïques couvrent 55 % de vos besoins en électricité, ce qui permet de réduire d’autant la part d’électricité achetée sur le réseau.

## Slide 3
Étude de production – Ombrières 100 kWc avec stockage
Source : rapport de dimensionnement SolarEdge